              P R O J E K T    B U D O W L A N O - WYKONAWCZY

            Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w m. Debrzno od skrzyżowania  

               ul.Mokotowskiej z ul. Wojska Polskiego w kierunku Człuchowa.

TEMAT:  Sieć Kanalizacji Sanitarnej , Przewody Tłoczne , Przepompownie

INWESTOR:                                   Miasto i Gmina Debrzno                        

                                          77-310 Debrzno , ul. Traugutta 2 

BRANŻA:
Sanitarna

STADIUM:
Projekt budowlano-wykonawczy

           OPRACOWAŁ:
                                                                     PROJEKTANT:                                   

                                               Człuchów  - październik  - 2005

                                      Z a w a r t o ś ć   O p r a c o w a n i a

1. strona tytułowa                                                                                                                    

2. zawartość opracowania                                                                                                      

3. opis techniczny                                                                                                                 

4. uzgodnienia z gestorami istniejącego uzbrojenia

5. warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie

6. uzgodnienie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji

7. uzgodnienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej przy U.G. Człuchów

8. uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

9. uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg

10. uzgodnienie z Agencją Nieruchomości Rolnych

11. pozwolenie wodnoprawne

12. rysunki:

· projekt zagospodarowania Rys. Nr 1-6 ,  skala 1:1000                                          

            -    profile  kanalizacji Rys. Nr 7 - 31 ,  skala 1:100/500

            -    przekrój i plan przepompowni Rys. Nr 32-39,   skala 1:50                          

            -    szczegół studni pomiarowej Rys. Nr  40 ,   skala 1:25                                          

            -    profil wylotu kanału tłocznego Rys. Nr 41 ,   skala 1:100/500    

            -    przekrój przecisków pod drogami Rys. Nr 42-52 ,  skala 1:50/100                                           

13. informacja dotycząca  BIOZ                                                                                       

14. oświadczenia projektanta                                                                  

15. zaświadczenia projektantów o członkostwie w OIIB                                                 

16. uprawnienia budowlane projektantów                                                                        

                                     Z a w a r t o ś ć   O p r a c o w a n i a

1. strona tytułowa                                                                                                                    

2. zawartość opracowania                                                                                                      

3. opis techniczny                                                                                                                 

4. uzgodnienia z gestorami istniejącego uzbrojenia

5. warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

6. uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

7. rysunki:

· projekt zagospodarowania Rys. Nr 1-2 ,  skala 1: 500                                          

            -    profile  kanalizacji Rys. Nr 3 - 9 ,  skala 1:100/500 i 100/250

            -    plan zagosp. pompowni Rys. Nr 10 ,12, 14 ,  skala 1: 50

            -    rzut i przekrój pompowni Rys. Nr 11 , 13 , 15 

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

              Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami , przepompowniami ścieków i  przewodami tłocznymi w miejscowości Debrzno od skrzyżowania ul.Mokotowskiej z ul. Wojska Polskiego w kierunku Człuchowa. Przerzut ścieków na oczyszczalnię ścieków w Debrznie  następuje poprzez 3-y pompownie ścieków P-1 , P-2 , P-3. 


W zakresie niniejszego opracowania wchodzą:

 Kanalizacja sanitarna  :

- sieć kanalizacji sanitarnej ø 200 PVC  L = 757,00 m

- przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 160 PVC  L =  428,00 m

Kanały tłoczne i pompownie :

- kanał tłoczny z pompowni P-1  ø 75 PE   L =  207,00 m

- kanał tłoczny z pompowni P-2  ø 90 PE   L =  297,00 m

- kanał tłoczny z pompowni P-3  ø 90 PE   L =  35,00 m

- pompownie P-1 , P-2 , P-3  szt 3

- pompownie PRESSKAN szt 4

- kanały tłoczne ø 63 PE  z pompowni PRESSKAN  L =  337,00 m

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

            -    Zlecenie Miasta i Gminy Debrzno

· Mapy sytuacyjno-wysokościowe z inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego 


i budowli naziemnych w skali 1:500

· Uzgodnienia z gestorami istniejącego uzbrojenia podziemnego 

· Obowiązujące normatywy i zarządzenia

3. KANALIZACJA SANITARNA 

3.1. KANALIZACJA  GRAWIATCYJNA  I  TŁOCZNA , POMPOWNIE   

       PRZYDOMOWE :

Kanały sanitarne grawitacyjne



      Projektowane kanały należy wykonać z rur PCV-U szereg ciężki „S” ( o jednolitej ściance ) o przekrojach 200 x 5,9 ,  160 x 4,7 łączonych na uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury. Uzbrojenie przewodów stanowią studzienki kanalizacyjne 1,2 m przelotowe i połączeniowe w wykonaniu tradycyjnym tj. z kręgów żelbetowych na płycie dennej z podmurówką z włazem żeliwnym typu ciężkiego 25T. Przejście przez ścianę studni wykonać za pomocą przejścia typowego tulejowego szczelnego. Studzienki montować według KB.4.4.12.1/6/.Studzienki betonowe 1200 przewidziano w następujących węzłach: S-1, S-2, S-7, S-8 , S-14 , S-16 , S-17 , S-18 , S-19 , S-20 , S-21 , S-23.2 , S-R1 , S-R2 ,S-R3.

Pozostałe studzienki na kanałach głównych oraz przyłączach projektuje się z tworzywa 

400PP z włazem żeliwnym o minimalnej nośności – 25 T. Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej.

Studnie w drogach gruntowych zakończyć do poziomu terenu opaską betonową betonu B15 

o wym.1,00 x 1,00 x 0,15 m.

Kanały tłoczne

      Z projektowanych pompowni ścieków P-1 , P-2 , P-3 projektuje się przewody tłoczne.  Przewody tłoczne wykonać się z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 o średnicach   90 x 5,4 ,   75 x 4,5 na ciśnienie robocze do 1,0 MPA o połączeniach zgrzewanych. Zagłębienie kanałów 1,5m od ścianki rury do poziomu terenu.

Pompownie przydomowe

       Przy budynkach mieszkalnych i na stacji paliw ( działki nr 488 , 145 , 492/7 i 492 / 5) zaprojektowano pompownie przydomowe typu PRESSKAN , które przyjmować będą ścieki 

z projektowanych przyłączy kanalizacyjnych i następnie przekazywać przewodami tłocznymi do sieci kanalizacyjnej.  

W przepompowniach przydomowych zastosowane zostaną pompy wysokociśnieniowe 

z rozdrabniaczem PRESSKAN typ 1,25 NP.-16-5-01 o mocy 1,1kW ze sterownikiem typu THS-N.

Układ sterowania i zasilania energetycznego przepompowni zasilany będzie z wewnętrznych

instalacji elektrycznych budynków. Układ sterowania technologii PRESSKAN jest wyposażony w tablicę rozdzielczą informującą użytkownika  o ewentualnych zakłóceniach pracy pompy. Z budynku do pompowni doprowadzić przewód doziemny YKY 5 x 2,5 mm2 . 

Pompy należy montować w studzienkach z polimerobetonu 1,2 m  z włazem żeliwnym. 

Od studzienek projektuje się przewody tłoczne z rur ciśnieniowych PE 80 SDR13,6  63 x 4,7 na ciśnienie robocze do 1,0 MPA o połączeniach zgrzewanych.

Roboty odwodnieniowe

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej należy zastosować odwodnienie  wykopów igłofiltrami  wpłukiwanymi w grunt z obsypką na głębokość do 6m :

- na sieci głównej igłofiltry  wpłukiwane dwustronnie co 1,5 m ,

- na przyłączach igłofiltry  wpłukiwane jednostronnie co 1,5 m .

Wody z odwodnienia wykopów odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej i rowów.

3.2.ZABEZPIECZENIE AKTYKOROZYJNE KANAŁÓW     

     GRAWITACYJNYCH



Zastosowane rury i kształtki PCV nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykoro- zyjnych. Natomiast wszystkie elementy betonowe i żelbetowe jak studnie kanalizacyjne, wymagają niezależnie od występujących warunków stosowania izolacji powłokowej na powierzchni zewnętrznej Abizolem 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje się w  wodzie gruntowej należy zastosować nowocześniejsze materiały izolacyjne firmy „Drizoro”. Powierzchnie pionowe studni zabezpieczyć dwoma warstwami środka „MAXSEAL” w ilości 1,5 kg/m2 i 1,0 kg/m2 wewnątrz i na zewnątrz do wysokości 0,5 m ponad lustro wody.

3.3.POSADOWIENIE PRZEWODÓW



Układanie przewodów może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu. 

W gruntach piaszczystych przewody należy układać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celu otrzymania kąta podparcia 90o. W przypadku występowania piasków pylastych, glin należy wykonać podłoże z piasku o grubości 15 cm.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PRZEJŚCIA  KANAŁAMI  

    SANITARNYMI  GRAWIATACYJNYMI  I  TŁOCZNYMI POD   

    DROGAMI I  PRZESZKODAMI

         Przejście kanałmi grawitacyjnymi  200 PVC pod budynkiem gospodarczym na działce nr 160 , pod drogą działka nr 334  i pod szklarnią na działce nr 469 wykonać w rurach ochronnych stalowych  o średnicach i długościach  jak na rysunkach  metodą przecisku.

Przejście rurociągami tłocznymi   63 PE pod drogą wojewódzką nr 188  ( działki nr 168

 i 487 ) wykonać w rurach ochronnych stalowych  o średnicach i długościach  jak na rysunkach  metodą przecisku.

Przewidziano wykonanie przecisku  z poziomu komory przeciskowej. Projektuje się komory przeciskowe o wymiarach :10m x 3 m( początkowa ) , 5m x 3m ( końcowa) . Ściany komór umocnić wypraskami stalowymi.Projektowane przejście nie może wywołać zmian w stosunku do stanu istniejącego i naruszać interesu praw osób trzecich. Końcówki rury ochronnej zamknąć manszetami typu N .Teren po zakończeniu robót w obrębie przejścia uporządkować. 

5.PRÓBA  SZCZELNOŚCI  PZREWODÓW  TŁOCZNYCH

Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robót można przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnionych złączy.

Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za pozytywny, jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi obniżka ciśnienia.

6.ROBOTY ZIEMNE

       Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz                             zgodnie z zaleceniami norm:

  -PN-68/B-06050

  -BN-83/8836-02

7.ZASYPKA WYKOPÓW

Do wysokości 30cm powyżej przewodów zasypkę prowadzić ręcznie, piaskiem pozbawionym 

kamieni. Warstwa ta winna być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu 

winno być prowadzone warstwami grubości 1/3 średnicy rury. Podbicie gruntu wykonywać 

ubijakami drewnianymi.

8.POMPOWNIE  ŚCIEKÓW 

8.1.POMPOWNIA  ŚCIEKÓW P-1

LOKALIZACJA POMPOWNI

         Pompownię ścieków  P-1 zlokalizowano na działce Nr 167  .Teren pompowni zostanie  ogrodzony  siatką powlekaną H – 1,5 m na słupkach stalowych 65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzeży trawnikowych z bramą  dwuskrzydłową szer.3,00m wykonaną z profili stalowych zamkniętych.

Teren pompowni należy utwardzić żużlem kotłowym gr.15 cm w obrzeżu trawnikowym, 

o powierzchni jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni. Dojazd do pompowni utwardzić płytami drogowymi żelbetonowymi ażurowymi typu „IOMB” .    

TECHNOLOGIA  POMPOWNI    

     Zaprojektowano pompownię prefabrykowaną . Zbiornik  o wymiarach   1200 x 4000 

z polimerobetonu  wraz z wyposażeniem , pompy sztuk 2 ; Q = 2,5  dm3/s  ;  Hp = 4,4 m   ,  

o mocy 1,5 kW pracujące naprzemiennie , typ pomp Flygt DP3068.180MT z wirnikiem otwartym o kodzie 473. Armatura i wszystkie elementy konstrukcji metalowych w pompowni wykonane ze stali nierdzewnej.    

 Montaż pompowni należy przeprowadzić w szalowanym wykopie o ścianach pionowych

 umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej należy w dnie wykopu zastosować zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania  wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na głębokość do 6m , na długości  czterech boków wykopu przepompowni 

w rozstawie igieł co 1,0 m .Wody odprowadzić do pobliskiego rowu.

.

8.2.POMPOWNIA  ŚCIEKÓW P-2 

LOKALIZACJA POMPOWNI

     Przepompownię ścieków  P-2 zlokalizowano na działce Nr 143/2. Teren przepompowni zostanie  ogrodzony  siatką powlekaną H – 1,5 m na słupkach stalowych 65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzeży trawnikowych z bramą  dwuskrzydłową szer.3,00m wykonaną z profili stalowych zamkniętych.

Teren przepompowni należy utwardzić żużlem kotłowym gr.15 cm w obrzeżu trawnikowym, 

o powierzchni jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni. Dojazd do pompowni utwardzić płytami drogowymi żelbetonowymi ażurowymi typu „IOMB” .    

TECHNOLOGIA  POMPOWNI    

     Zaprojektowano przepompownię prefabrykowaną .Zbiornik  o wymiarach   1200 x 5300 z polimerobetonu  wraz z wyposażeniem , pompy sztuk 2 ; Q = 3,8  dm3/s  ;  Hp = 6,1 m   ,  

o mocy 1,5 kW pracujące naprzemiennie, typ pomp Flygt DP3068.180MT z wirnikiem otwartym  o kodzie 472. Armatura i wszystkie elementy konstrukcji metalowych w pompowni wykonane ze stali nierdzewnej.        

 Montaż pompowni należy przeprowadzić w szalowanym wykopie o ścianach pionowych

 umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej należy w dnie wykopu zastosować zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania  wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na głębokość do 6m , na długości  czterech boków wykopu przepompowni 

w rozstawie igieł co 1,0 m .Wody odprowadzić do pobliskiego rowu.

8.3.POMPOWNIA  ŚCIEKÓW P- 3

LOKALIZACJA POMPOWNI

     Przepompownię ścieków  P-3 zlokalizowano na działce Nr 484/5 . Teren przepompowni zostanie  ogrodzony  siatką powlekaną H – 1,5 m na słupkach stalowych 65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzeży trawnikowych z bramą  dwuskrzydłową szer.3,00m wykonaną z profili stalowych zamkniętych. Armatura i wszystkie elementy konstrukcji metalowych w pompowni wykonane ze stali nierdzewnej.    

Teren przepompowni należy utwardzić żużlem kotłowym gr.15 cm w obrzeżu trawnikowym, 

o powierzchni jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni. Dojazd do pompowni utwardzić płytami drogowymi żelbetonowymi ażurowymi typu „IOMB” .    

TECHNOLOGIA  POMPOWNI    

Zaprojektowano przepompownię prefabrykowaną .Zbiornik  o wymiarach   1200 x 4200 z polimerobetonu  wraz z wyposażeniem , pompy sztuk 2 ; Q = 4  dm3/s  ;  Hp = 3,7 m   ,  

o mocy 1,5 kW pracujące naprzemiennie, typ pomp DP3068.180MT z wirnikiem otwartym 

o kodzie 473.     

 Montaż pompowni należy przeprowadzić w szalowanym wykopie o ścianach pionowych

 umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej należy w dnie wykopu zastosować zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania  wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na głębokość do 6m , na długości  czterech boków wykopu przepompowni 

w rozstawie igieł co 1,0 m .Wody odprowadzić do pobliskiego rowu.

8.4.MONITORING SRTANU POMPOWNI  ŚCIEKÓW.

      Przewidziano zastosowanie systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej komunikacji radiowej (radiomodemy firmy Satel).Dodatkowo

należy zastosować antywłamaniową ochronę obiektu z powiadamianiem za pośrednictwem sieci radiowej o próbach włamania do pompowni. Szczegółowe dane zostały zawarte w projekcie budowlanym branży elektrycznej.

9.WYTYCZNE WYKONANIA I UWAGI OGÓLNE DLA WYKONAWCY

      -    Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie ich rozpoczęcia powiadomić    

            wszystkich właścicieli uzbrojenia podziemnego, a następnie przeprowadzić próbne   

            przekopy w celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia.

·    Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi,      

       przestrzegając normy BN-85/8836-02

· W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie podziemne, należy powiadomić użytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy.

· Układanie rur w wykopie prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi COBRTI  INSTAL.

· Próby szczelności kanału, studzienek po uprzednim przepłukaniu wykonać zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.

· Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgłosić do OPGK celem dokonania inwentaryzacji syt.-wysok. ułożonych przewodów.

· W czasie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

· Wszelkiego rodzaju odstępstwa w stosunku do założeń projektowych wymagają natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.                                                                                                                     

                                                                                                            OPRACOWAŁ:








            
inż. Zbigniew łojewski

